PBM-i 20 - 30 – 40

Unità reversibile con sorgente aria con compressore DC inverter, per installazione esterna

Unità da esterno in pompa di calore reversibile per la produzione di acqua refrigerata/riscaldata (fino a 60°C) con compressori ermetici rotativi di tipo scroll DC inverter dedicati per l´utilizzo di R410A, ventilatori assiali, batteria di condensazione con tubi in rame ed alette in alluminio, scambiatore a piastre saldo brasate e valvola di espansione termostatica elettronica.

La macchina può essere utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria durante tutto il periodo dell’anno, così da contribuire efficacemente all’innalzamento del contributo di energia rinnovabile per il fabbisogno dell’edificio.

Unità fornita completa di carica refrigerante, collaudo e prove di funzionamento in fabbrica. Necessita quindi, sul luogo dell'installazione, delle sole connessioni idriche ed elettriche.

Struttura

Struttura specifica per installazione da esterno, basamento e struttura portante costituiti da profili in lamiera di acciaio zincato a caldo di adeguato spessore. Verniciatura di tutte le parti con polveri poliesteri che assicura una totale resistenza agli agenti atmosferici, riferimento verniciatura RAL 7035.

Pannellatura

Pannellatura specifica per installazione da esterno in lega di alluminio che assicura una totale resistenza agli agenti atmosferici, facilmente rimuovibile realizzata in modo da consentire la totale accessibilità ai componenti interni per agevolare le operazioni di ispezione e manutenzione.

Compressore

Compressore di tipo ermetico rotativo scroll con motore DC a magneti permanenti tipo Brushless, completo di riscaldatore carter, protezione termica e montato su antivibranti in gomma.

Scambiatore lato utenza

Scambiatore a piastre saldobrasate in acciaio AISI 316. Lo scambiatore è esternamente rivestito con materassino anticondensa in neoprene a celle chiuse. Quando l’unità non è in funzione sono protetti contro la formazione di ghiaccio all’interno da una resistenza elettrica termostatata, mentre, con unità funzionante, la protezione è assicurata da un pressostato differenziale lato acqua. L’unità è inoltre predisposta per funzionare, con miscele incongelabili, fino ad una temperatura in uscita dallo scambiatore di -8°C.

Scambiatore lato sorgente

Scambiatore a pacco alettato realizzato con tubi in rame e alette in alluminio con trattamento idrofilico che facilita l’evacuazione della condensa, adeguatamente spaziate in modo da garantire il miglior rendimento nello scambio termico. Circuitazione ottimizzata per assicurare un'adeguata distribuzione del liquido in batteria in fase di evaporazione. Griglia di protezione, bacinella per la raccolta della condensa con resistenza elettrica antigelo per facilitare il deflusso dell’acqua durante gli sbrinamenti in funzionamento in pompa di calore (accessorio).

Sezione ventilante lato sorgente

Elettroventilatori assiali con grado di protezione IP 54, a rotore esterno con pale in lamiera stampata, alloggiati in boccagli a profilo aerodinamico, completi di rete di protezione antinfortunistica.

Motore elettrico a 6 poli provvisto di protezione termica incorporata.

Diametro ventilatori 450mm per  PBM-i 20, 650mm per PBM-i 30 - 40

Controllo di condensazione per mezzo di dispositivo di regolazione continuo della velocità di rotazione dei ventilatori.

Circuito idraulico

Principali componenti del circuito idraulico:

- Pompa di circolazione a portata variabile, motore EC, classe A, ERP ready

- Pressostato differenziale lato acqua

- Vaso di espansione 6L (8L per PBM-i 30 e per PBM-i 40)

- Valvola di sfiato del circuito

- Valvola di sicurezza, taratura 6 bar

- Manometro

- Gruppo di caricamento manuale

Circuito frigorifero

Principali componenti del circuito frigorifero:

- Compressore di tipo ermetico scroll DC inverter

- resistenze nel carter per il preriscaldamento dell’olio

- refrigerante R410A

- scambiatore a piastre saldobrasate

- scambiatore con alette in alluminio e tubi in rame

- filtro deidratatore

- valvola a 4 vie per l’inversione del ciclo frigorifero

- indicatore passaggio liquido con segnalazione presenza di umidità

- valvola termostatica elettronica

- trasduttore di alta e bassa pressione per controllo condensazione/evaporazione

- valvola di sicurezza

- pressostati di alta e bassa pressione

- prese di pressione

- valvola di espansione elettronica per una rapida e precisa risposta alle variazioni del carico

- ricevitore di liquido

Quadro elettrico di potenza e controllo

Quadro elettrico di potenza e controllo costruito in conformità alle norme EN60204-1 ed EC204-1, completo di:

- trasformatore per il circuito di comando

- sezionatore generale bloccoporta

- cavi elettrici numerati

- controllore elettronico System Manager

- magnetotermici per compressori e ventilatori

- morsetti per segnalazione allarme/comando pompa secondario/comando deumidificatore

- morsetti per ON/OFF da remoto

- morsettiere a molla dei circuiti di comando

- contatti per commutazione estate/inverno da remoto

- relè consenso pompa per scambiatore impianto

- controllore elettronico

- pannello operatore con interfaccia a cristalli liquidi (LCD) multilingua

- grado di protezione IP43 (c.v. non lo dichiara)

- fusibili di protezione pompa di circolazione, circuito ausiliario, ventilatore, alimentazione scheda

Alimentazione elettrica 400V/3ph/50Hz+N+PE per unità

Certificazione, norme di riferimento

Unità conforme alle seguenti direttive e loro emendamenti:

- CE – Dichiarazione di conformità per l’Unione Europea

- GOST – Certificazione di Qualità per la Federazione Russa

- Direttiva Macchine 2006/42/CE

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE

- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/CE

- Direttiva PED 2014/68/CE

- ISO 9001 Certificazione aziendale del Sistema di Gestione Qualità

- ISO 14001 Certificazione aziendale del Sistema di Gestione Ambientale

- ISO 18001 Certificazione del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori

Collaudi

Controlli eseguiti lungo tutto il processo produttivo secondo le procedure previste dalla ISO9001.

Controllore elettronico

Il controllore elettronico System Manager PBM, alloggiato all’interno del quadro elettrico, viene controllato tramite un pannello di comando remotabile, da installare in centrale termica. La tastiera remota a filo è dotata di display retroilluminato, sonda di temperatura e di umidità.

Questo permette di impostare le modalità di funzionamento in raffreddamento e riscaldamento, oltre a gestire la logica di funzionamento della produzione di acqua sanitaria.

Le funzioni principali del controllore sono le seguenti:

- Controllo del circuito secondario (pompa e valvola a 3 vie)

- Collegamento in cascata fino a 4 pompe di calore, unità gestite in modalità master – slave

- Modulazione velocità di rotazione del ventilatore, riduzione rumorosità nel periodo notturno

- Produzione acqua calda sanitaria anche d’estate, con temperature esterne fino a 45°C

- Supporto nell’assistenza grazie all’interfacciabilità con sistemi di supervisione, per manutenzione remota

- Comando ON/OFF remoto

- Comando riscaldamento/raffreddamento remoto

- Priorità impianto/ACS da remoto

- Comando blocco per tariffa elettrica da remoto

- Ricircolo sanitario temporizzato o tramite flussostato

- Calcolo del punto di rugiada e aumento della temperatura di mandata all’impianto a pavimento

- Programmazione di 6 fasce orarie giornaliere tramite orologio settimanale

- Sonda aria esterna per regolazione del set point acqua impianto tramite curva climatica invernale ed estiva

- Possibilità di funzionamento a punto fisso

- Gestione integrazione o sostituzione da parte della risorsa esterna (resistenza elettrica o caldaia)

- Gestione integrazione solare per ACS

- Possibilità di gestire fino a 4 zone (di cui fino a 2 zone miscelate indipendenti) + predisposizione per ACS

- Segnalazione allarmi

- Gestione logiche antigelo

La tastiera remota è un accessorio.

Dati tecnici PBM-i 20

• Potenza termica (aria +7°C (b.s.) / +6°C (b.u.) e temperatura di mandata di +35°C - EN 14511): 19,7 kW

• COP: 3,64

• Potenza frigorifera (aria +35°C (b.s.) e temperatura di mandata di +18°C - EN 14511): 19,4 kW

• EER: 3,30

• ESEER: 4,42

• Carica refrigerante: 6 kg

• Numero/tipo compressori: 1/scroll DC inverter

• Modulazione compressore: 30-130%

• Numero ventilatori: 2

• Portata acqua nominale (funzionamento invernale): 3,39 m³/h

• Prevalenza utile pompa di circolazione (funzionamento invernale): 43 kPa

• Portata acqua nominale (funzionamento estivo): 3,34 m³/h

• Prevalenza utile pompa di circolazione (funzionamento estivo): 44 kPa

• Connessioni idrauliche ingresso/uscita: 1”¼ maschio 1”¼ maschio

• Tensione elettrica di alimentazione: 400V

• Frequenza elettrica di alimentazione: 50 Hz

• Dimensioni totali A x L x P: 1200 mm x 1507 mm x 570 mm

• Peso: 220 kg

• Potenza sonora: 71 dB(A)

• Pressione sonora a 1 metro in campo libero su superficie riflettente: 55 dB(A)

Dati tecnici PBM-i 30

• Potenza termica (aria +7°C (b.s.) / +6°C (b.u.) e temperatura di mandata di +35°C - EN 14511): 30,8 kW

• COP: 3,75

• Potenza frigorifera (aria +35°C (b.s.) e temperatura di mandata di +18°C - EN 14511): 30,5 kW

• EER: 3,43

• ESEER: 4.37

• Carica refrigerante: 9 kg

• Numero/tipo compressori: 1/scroll DC inverter

• Modulazione compressore: 30-130%

• Numero ventilatori: 2

• Portata acqua nominale (funzionamento invernale): 5,30 m³/h

• Prevalenza utile pompa di circolazione (funzionamento invernale): 75 kPa

• Portata acqua nominale (funzionamento estivo): 5,25 m³/h

• Prevalenza utile pompa di circolazione (funzionamento estivo): 77 kPa

• Connessioni idrauliche ingresso/uscita: 1”¼ maschio 1”¼ maschio

• Tensione elettrica di alimentazione: 400V

• Frequenza elettrica di alimentazione: 50 Hz

• Dimensioni totali A x L x P: 1700 mm x 1507 mm x 570 mm

• Peso: 285 kg

• Potenza sonora: 75 dB(A)

• Pressione sonora a 1 metro in campo libero su superficie riflettente: 59 dB(A)

Dati tecnici PBM-i 40

• Potenza termica (aria +7°C (b.s.) / +6°C (b.u.) e temperatura di mandata di +35°C - EN 14511): 39,1 kW

• COP: 4,06

• Potenza frigorifera (aria +35°C (b.s.) e temperatura di mandata di +18°C - EN 14511): 36,5 kW

• EER: 3,65

• ESEER: 4,82

• Carica refrigerante: 11 kg

• Numero/tipo compressori: 1/scroll DC inverter

• Numero ventilatori: 2

• Portata acqua nominale (funzionamento invernale): 6,73 m³/h

• Prevalenza utile pompa di circolazione (funzionamento invernale): 71 kPa

• Portata acqua nominale (funzionamento estivo): 6,28 m³/h

• Prevalenza utile pompa di circolazione (funzionamento estivo): 79 kPa

• Connessioni idrauliche ingresso/uscita: 1”½ maschio 1”½ maschio

• Tensione elettrica di alimentazione: 400V

• Frequenza elettrica di alimentazione: 50 Hz

• Dimensioni totali A x L x P: 1700 mm x 1757 mm x 670 mm

• Peso: 330 kg

• Potenza sonora: 77 dB(A)

• Pressione sonora a 1 metro in campo libero su superficie riflettente: 61 dB(A)

# Text boxes

Descrizioni uso capitolato

Pompa di calore reversibile con sorgente aria per installazione esterna

PBM-i 20-30-40

Potenza: 19,7 – 39,1 kW