PBM-i+ 6 – 10 – 16

Unità reversibile con sorgente aria con compressore DC inverter, per installazione esterna

Unità da esterno in pompa di calore reversibile per la produzione di acqua refrigerata/riscaldata (fino a 60°C) con compressore ermetico DC inverter dedicato per l´utilizzo di R410A, ventilatori assiali, batteria di condensazione con tubi in rame ed alette in alluminio, scambiatore a piastre saldo brasate e valvola di espansione termostatica elettronica.

Funzionamento fino a -20°C aria esterna.

Unità fornita completa di carica refrigerante, collaudo e prove di funzionamento in fabbrica. Necessita quindi, sul luogo dell'installazione, delle sole connessioni idriche ed elettriche.

Struttura

Struttura specifica per installazione da esterno, basamento e struttura portante in lamiera d’acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponamento in termoformato di adeguato spessore. Verniciatura di tutte le parti con polveri poliesteri che assicura una totale resistenza agli agenti atmosferici.

Pannellatura

Pannellatura specifica per installazione da esterno in lega di alluminio che assicura una totale resistenza agli agenti atmosferici, facilmente rimuovibile realizzata in modo da consentire la totale accessibilità ai componenti interni per agevolare le operazioni di ispezione e manutenzione.

Compressore

Compressore di tipo ermetico DC inverter, completo del riscaldatore del carter, protezione termica incorporata.

Scambiatore lato utenza

Scambiatore a piastre saldobrasate in acciaio AISI 316. Lo scambiatore è esternamente rivestito con materassino anticondensa in neoprene a celle chiuse. Sonda di temperatura acqua in ingresso ed uscita dallo scambiatore.

La funzione antigelo è garantita dall’accensione della pompa lato impianto e dell’eventuale resistenza elettrica, esterna all’unità, se la temperatura dell’acqua (rilevata dalla sonda in uscita dallo scambiatore) è inferiore a 4,5°C. Le protezioni antigelo sono attive anche se la pompa di calore è in OFF.

Scambiatore lato sorgente

Scambiatore a pacco alettato realizzato con tubi in rame e alette in alluminio, adeguatamente spaziate in modo da garantire il miglior rendimento nello scambio termico. Circuitazione ottimizzata per assicurare un'adeguata distribuzione del liquido in batteria in fase di evaporazione. Griglia di protezione, bacinella per la raccolta della condensa con resistenza elettrica antigelo per facilitare il deflusso dell’acqua durante lo sbrinamento in funzionamento in pompa di calore. Sonda di temperatura dell’aria in ingresso e sonda di temperatura sulla batteria per il controllo dello sbrinamento.

Sezione ventilante lato sorgente

Elettroventilatori assiali con pale in plastica, alloggiati in boccagli a profilo aerodinamico, completi di rete di protezione antinfortunistica.

Motore DC brushless elettrico a magneti permanenti con regolazione continua della velocità di rotazione.

Controllo di condensazione per mezzo di dispositivo di regolazione continuo della velocità di rotazione dei ventilatori, con funzionamento indipendente rispetto al compressore

Circuito idraulico

Principali componenti del circuito idraulico:

- Pompa di circolazione ad alta efficienza con protezione termica

- Valvola di sfiato del circuito

- Valvola di sicurezza (3 bar)

- Manometro

Per la corretta installazione, è necessario prevedere una flussostato ed un filtro a Y a maglia metallica all’ingresso della  pompa di calore

Circuito frigorifero

Principali componenti del circuito frigorifero:

- compressori di tipo ermetico DC brushless inverter, montato su antivibranti in gomma

- protezione termica per il motore e rivestimento isolante fonoassorbente

- sonda di temperatura gas in ingresso ed uscita dal compressore

- resistenze nel carter per il preriscaldamento dell’olio

- scambiatore a piastre saldobrasate

- scambiatore con alette in alluminio e tubi in rame

- filtro deidratatore

- valvola a 4 vie per l’inversione del ciclo frigorifero

- valvola di espansione termostatica elettronica

- prese di pressione

- ricevitore di liquido

Quadro elettrico di potenza e controllo

Quadro elettrico composto da:

- Sonda temperatura scarico compressore

- Sonda temperatura aria esterna

- Sonda temperatura per sbrinamento

- Sonda temperatura aspirazione compressore

- Sonda temperatura acqua ingresso scambiatore

- Sonda temperatura acqua uscita scambiatore

- Scheda con display segnalazione allarmi con dip switch

- Scheda inverter

- Modulo di potenza

- Fusibili di protezione scheda

- Controllore elettronico

- Scheda morsetti per contatti remoti

Alimentazione elettrica 230V/50Hz

Certificazione, norme di riferimento

Unità conforme alle seguenti direttive e loro emendamenti:

- CE – Dichiarazione di conformità per l’Unione Europea

- GOST – Certificazione di Qualità per la Federazione Russa

- Direttiva Macchine 2006/42/CE

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE

- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/CE

- Direttiva PED 2014/68/CE

- ISO 9001 Certificazione aziendale del Sistema di Gestione Qualità

- ISO 14001 Certificazione aziendale del Sistema di Gestione Ambientale

- ISO 18001 Certificazione del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori

Collaudi

Controlli eseguiti lungo tutto il processo produttivo secondo le procedure previste dalla ISO9001.

Controllore elettronico

Il controllore elettronico provvede alla modulazione della potenza del compressore e permette di impostare le modalità di funzionamento in raffreddamento e riscaldamento, oltre a gestire la logica di funzionamento della produzione di acqua sanitaria.

Le funzioni principali del controllore sono le seguenti:

- Controllo dinamico della temperatura dell’acqua in mandata, in funzione del fabbisogno dell’edificio e della temperatura esterna

- Collegamento in cascata fino a 4 pompe di calore, unità gestite in modalità master – slave

- Modulazione velocità di rotazione del ventilatore, riduzione rumorosità nel periodo notturno

- Produzione acqua calda sanitaria anche d’estate, con temperature esterne fino a 45°C

- Supporto nell’assistenza grazie all’interfacciabilità con sistemi di supervisione, per manutenzione remota

- Comando ON/OFF remoto

- Comando riscaldamento/raffreddamento remoto

- Priorità impianto/ACS da remoto

- Comando blocco per tariffa elettrica da remoto

- Calcolo del punto di rugiada e aumento della temperatura di mandata all’impianto a pavimento

- Programmazione delle fasce orarie giornaliere tramite orologio settimanale

- Sonda aria esterna per regolazione del set point acqua impianto tramite curva climatica invernale ed estiva

- Possibilità di funzionamento a punto fisso

- Gestione integrazione o sostituzione da parte della risorsa esterna (resistenza elettrica o caldaia)

- Utilizzo moduli d’espansione dedicati (accessori) e selezione curve climatiche per soluzioni impiantistiche differenti

- Segnalazione allarmi

- Gestione logiche antigelo

La tastiera remota è un accessorio.

Dati tecnici PBM-i+ 6

• Potenza termica (aria +7°C (b.s.) / +6°C (b.u.) e temperatura di mandata di +35°C - EN 14511): 5,86 kW

• COP: 4,03

• Potenza frigorifera (aria +35°C (b.s.) e temperatura di mandata di +18°C - EN 14511): 4,41 kW

• EER: 4,15

• ESEER: 4,00

• Carica refrigerante: 1,05 kg

• Numero/tipo compressori: 1/rotativo DC inverter

• Modulazione compressore: 30-130%

• Numero ventilatori: 1

• Portata acqua nominale (funzionamento invernale): 1,01 m³/h

• Prevalenza utile pompa di circolazione (funzionamento invernale): 67 kPa

• Portata acqua nominale (funzionamento estivo): 0,76 m³/h

• Prevalenza utile pompa di circolazione (funzionamento estivo): 80 kPa

• Connessioni idrauliche ingresso/uscita: ¾” maschio / ¾” maschio

• Tensione elettrica di alimentazione: 230V

• Frequenza elettrica di alimentazione: 50 Hz

• Dimensioni totali A x L x P: 675 mm x 919 mm x 357 mm

• Peso: 52 kg

• Potenza sonora: 60 dB(A)

• Pressione sonora a 1 metro in campo libero su superficie riflettente: 46 dB(A)

Dati tecnici PBM-i+ 10

• Potenza termica (aria +7°C (b.s.) / +6°C (b.u.) e temperatura di mandata di +35°C - EN 14511): 9,23 kW

• COP: 4,22

• Potenza frigorifera (aria +35°C (b.s.) e temperatura di mandata di +18°C - EN 14511): 8,00 kW

• EER: 3,48

• ESEER: 4.17

• Carica refrigerante: 1,72 kg

• Numero/tipo compressori: 1/scroll DC inverter

• Modulazione compressore: 30-130%

• Numero ventilatori: 1

• Portata acqua nominale (funzionamento invernale): 1,59 m³/h

• Prevalenza utile pompa di circolazione (funzionamento invernale): 42 kPa

• Portata acqua nominale (funzionamento estivo): 1,38 m³/h

• Prevalenza utile pompa di circolazione (funzionamento estivo): 49 kPa

• Connessioni idrauliche ingresso/uscita: 1” maschio 1” maschio

• Tensione elettrica di alimentazione: 230V

• Frequenza elettrica di alimentazione: 50 Hz

• Dimensioni totali A x L x P: 882 mm x 892 mm x 393 mm

• Peso: 74 kg

• Potenza sonora: 64 dB(A)

• Pressione sonora a 1 metro in campo libero su superficie riflettente: 50 dB(A)

Dati tecnici PBM-i+ 16

• Potenza termica (aria +7°C (b.s.) / +6°C (b.u.) e temperatura di mandata di +35°C - EN 14511): 15,7 kW

• COP: 4,09

• Potenza frigorifera (aria +35°C (b.s.) e temperatura di mandata di +18°C - EN 14511): 16,60 kW

• EER: 4,00

• ESEER: 3,91

• Carica refrigerante: 2,99 kg

• Numero/tipo compressori: 1/twin rotary DC inverter

• Numero ventilatori: 2

• Portata acqua nominale (funzionamento invernale): 2,70 m³/h

• Prevalenza utile pompa di circolazione (funzionamento invernale): 67 kPa

• Portata acqua nominale (funzionamento estivo): 2,85 m³/h

• Prevalenza utile pompa di circolazione (funzionamento estivo): 60 kPa

• Connessioni idrauliche ingresso/uscita: 1” ¼" maschio / 1” ¼” maschio

• Tensione elettrica di alimentazione: 230V

• Frequenza elettrica di alimentazione: 50 Hz

• Dimensioni totali A x L x P: 1418 mm x 1024 mm x 356 mm

• Peso: 119 kg

• Potenza sonora: 65 dB(A)

• Pressione sonora a 1 metro in campo libero su superficie riflettente: 50 dB(A)

# Text boxes

Descrizioni uso capitolato

Pompa di calore reversibile con sorgente aria per installazione esterna

PBM-i+ 6-10-16

Potenza: 5,86 – 15,7 kW