## POWER HWC 1.115

CARATTERISTICHE

Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

Tipo di installazione: B23p

Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 112,7 kW

Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 119,5 kW

Potenza termica ridotta 80/60°C: 30,7 kW

Potenza termica ridotta 50/30°C: 32,2 kW

Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ((((

Rendimento nominale 80/60°C: 98%

Rendimento nominale 50/30°C: 103,9%

Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di display LCD retroilluminato, tasti di programmazione e regolazione.

Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

Predisposizione installazione in cascata

Classe NOx : 6

Modulazione continua elettronica

Bruciatore a premiscelazione assiale cilindrico in fibra metallica a basse emissioni

Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma

Scambiatore primario acqua/gas ad alto contenuto d’acqua (80 lt) a sviluppo verticale, cilindrico, interamente in acciaio INOX AISI 316 L

Tubi da fumo speciali in acciaio inox con inserti multilamellari in Al/Si/Mg ad altissima conducibilità termica

Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

Pressione massima circuito acqua primario:  6 bar

Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

Serranda fumi già inserita in caldaia

Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive

Dimensioni h x l x p: 1615 x 586 x 660 cm

Peso : 210 kg

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC

Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

Sensore di livello condensa

Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 7°C

## POWER HWC 1.250

CARATTERISTICHE

Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

Tipo di installazione: B23p

Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 226,57 kW

Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 257,59 kW

Potenza termica ridotta 80/60°C: 31,26 kW

Potenza termica ridotta 50/30°C: 31,85 kW

Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ((((

Rendimento nominale 80/60°C: 98,5%

Rendimento nominale 50/30°C: 103,3%

Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di display LCD retroilluminato, tasti di programmazione e regolazione.

Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

Predisposizione installazione in cascata

Classe NOx : 6

Modulazione continua elettronica

Bruciatore a premiscelazione assiale cilindrico in fibra metallica a basse emissioni

Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma

Scambiatore primario acqua/gas ad alto contenuto d’acqua (208 lt) a sviluppo verticale, cilindrico, interamente in acciaio INOX AISI 316 L

Tubi da fumo speciali in acciaio inox con inserti multilamellari in Al/Si/Mg ad altissima conducibilità termica

Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

Pressione massima circuito acqua primario:  6 bar

Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

Serranda fumi già inserita in caldaia

Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive

Dimensioni h x l x p: 1740 x 1675 x 870 cm

Peso : 625 kg

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC

Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

Sensore di livello condensa

Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 7°C

## POWER HWC 1.375

CARATTERISTICHE

Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

Tipo di installazione: B23p

Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 340,14 kW

Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 353,28 kW

Potenza termica ridotta 80/60°C: 31,26 kW

Potenza termica ridotta 50/30°C: 31,85 kW

Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ((((

Rendimento nominale 80/60°C: 98,6%

Rendimento nominale 50/30°C: 102,4%

Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di display LCD retroilluminato, tasti di programmazione e regolazione.

Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

Predisposizione installazione in cascata

Classe NOx : 6

Modulazione continua elettronica

Bruciatore a premiscelazione assiale cilindrico in fibra metallica a basse emissioni

Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma

Scambiatore primario acqua/gas ad alto contenuto d’acqua (301 lt) a sviluppo verticale, cilindrico, interamente in acciaio INOX AISI 316 L

Tubi da fumo speciali in acciaio inox con inserti multilamellari in Al/Si/Mg ad altissima conducibilità termica

Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

Pressione massima circuito acqua primario:  6 bar

Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

Serranda fumi già inserita in caldaia

Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive

Dimensioni h x l x p: 1740 x 1675 x 1340 cm

Peso : 977 kg

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC

Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

Sensore di livello condensa

Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 7°C

## POWER HWC 1.500

CARATTERISTICHE

Caldaia a terra a gas premiscelata a condensazione per solo riscaldamento

Tipo di installazione: B23p

Potenza termica nominale riscaldamento 80/60°C: 453,15 kW

Potenza termica nominale riscaldamento 50/30°C: 471,04 kW

Potenza termica ridotta 80/60°C: 31,26 kW

Potenza termica ridotta 50/30°C: 31,85 kW

Rendimento energetico (Dir 92/42/CEE): ((((

Rendimento nominale 80/60°C: 98,5%

Rendimento nominale 50/30°C: 102,4%

Pannello di controllo digitale con elettronica evoluta, dotato di display LCD retroilluminato, tasti di programmazione e regolazione.

Funzione di regolazione climatica (con sonda esterna optional) integrata nel pannello di controllo

Funzione di programmatore riscaldamento e sanitario integrate nel pannello di controllo

Predisposizione controllo impianti misti (alta/bassa temperatura)

Predisposizione controllo bollitore sanitario mediante sonda NTC

Predisposizione installazione in cascata

Classe NOx : 6

Modulazione continua elettronica

Bruciatore a premiscelazione assiale cilindrico in fibra metallica a basse emissioni

Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma

Scambiatore primario acqua/gas ad alto contenuto d’acqua (401 lt) a sviluppo verticale, cilindrico, interamente in acciaio INOX AISI 316 L

Tubi da fumo speciali in acciaio inox con inserti multilamellari in Al/Si/Mg ad altissima conducibilità termica

Ventilatore modulante a variazione elettronica di velocità

Pressione massima circuito acqua primario:  6 bar

Campo di regolazioni temperatura riscaldamento 25÷80°C

Serranda fumi già inserita in caldaia

Fino a tre zone miscelate controllabili mediante clip-in aggiuntive

Dimensioni h x l x p: 1740 x 1675 x 1340 cm

Peso : 1250 kg

SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA

Controllo temperature del circuito primario mediante sonde NTC

Post circolazione pompa nella funzione riscaldamento

Termostato di sicurezza contro le sovratemperature dello scambiatore primario

Sensore di livello condensa

Dispositivo antigelo totale che interviene con temperatura inferiore a 7°C

La casa costruttrice non assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza avviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale

# Text boxes

Descrizioni uso capitolato

Caldaie a basamento di alta potenza ad alto contenuto d’acqua POWER HWC

Potenze da 115 kW a 500 kW