PANNELLI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA SOL

SOL250-V

Pannello solare circolazione forzata

- Collettore solare a meandro da 2,5 m2 per installazione verticale

- Certificato Solar Keymark

- Disponibile per installazioni a tetto piano ed inclinato (per tegole e coppi)

- Possibilità di installare fino a 10 collettori collegabili in serie nella stessa fila. Con un numero di collettori > 5 si consiglia l’utilizzo di una omega (accessorio disponibile a listino)

- Fornito con pellicola protettiva di serie per garantire la protezione contro la sovratemperatura dell’impianto solare. La pellicola riporta, oltre al logo Baxi, tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare. Deve essere rimossa unicamente prima del riempimento del sistema stesso

- Rendimenti elevati per la maggiore superficie di assorbimento, grazie all’adozione di una cornice perimetrale di dimensioni più contenute

- Collettore sviluppato con particolare attenzione al design. L’estetica elegante con lo stesso colore per il vetro, il profilo ed i rivestimenti ne assicura la perfetta integrabilità su qualsiasi tipologia di tetto.

- Connessioni tipo compression-fittings: connessioni in ottone con ogiva che assicurano tenuta nel tempo. Distanza tra i collettori di 55mm

- Tipo di copertura: vetro singolo solare ESG, temperato, a basso contenuto di ferro resistente alla grandine dello spessore di 3.2mm

- Tipo di assorbitore: lastra in alluminio (dello spessore di 0.4mm) saldata al laser con serpentina a meandro in rame (di diametro 8mm) con trattamento altamente selettivo

- Diametro dei tubi di testa per ingresso/uscita acqua collettore: 18mm

- Superficie lorda: 2.52 m2

- Superficie apertura: 2.40 m2

- Superficie assorbente: 2.35 m2

- Dimensioni collettore (hxlxp): 2191x1151x70 mm

- Peso a vuoto del collettore: 36kg

- Capacità del collettore: 1,4 litri

- Pressione massima di funzionamento: 10 bar

- Temperatura massima di lavoro: 120 °C

- Temperatura di stagnazione: 190 °C

- Carico massimo di neve Sk: 1.80 kN/m2

- Massima velocità del vento Vb: 35 m/s

- η0 Rendimento (rif. Sup. assorbimento) 80,0 %

- α1 Perdite termiche 3,897 W/m²k

- α2 Perdite termiche 0,014 W/m²k²

- Modificatore dell’angolo di incidenza: 0.95

- Coefficiente di assorbimento 95%

- Coefficiente di emissione 5%

SOL250-O

Pannello solare circolazione forzata

- Collettore solare a meandro da 2,5 m2 per installazione orizzontale

- Certificato Solar Keymark

- Disponibile per installazioni a tetto piano ed inclinato (per tegole e coppi)

- Possibilità di installare fino a 10 collettori collegabili in serie nella stessa fila. Con un numero di collettori > 5 si consiglia l’utilizzo di una omega (accessorio disponibile a listino)

- Fornito con pellicola protettiva di serie per garantire la protezione contro la sovratemperatura dell’impianto solare. La pellicola riporta, oltre al logo Baxi, tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare. Deve essere rimossa unicamente prima del riempimento del sistema stesso

- Rendimenti elevati per la maggiore superficie di assorbimento, grazie all’adozione di una cornice perimetrale di dimensioni più contenute

- Collettore sviluppato con particolare attenzione al design. L’estetica elegante con lo stesso colore per il vetro, il profilo ed i rivestimenti ne assicura la perfetta integrabilità su qualsiasi tipologia di tetto.

- Connessioni tipo compression-fittings: connessioni in ottone con ogiva che assicurano tenuta nel tempo. Distanza tra i collettori di 55mm

- Tipo di copertura: vetro singolo solare ESG, temperato, a basso contenuto di ferro resistente alla grandine dello spessore di 3.2mm

- Tipo di assorbitore: lastra in alluminio (dello spessore di 0.4mm) saldata al laser con serpentina a meandro in rame (di diametro 8mm) con trattamento altamente selettivo

- Diametro dei tubi di testa per ingresso/uscita acqua collettore: 18mm

- Superficie lorda: 2.52 m2

- Superficie apertura: 2.40 m2

- Superficie assorbente: 2.35 m2

- Dimensioni collettore (hxlxp): 2191x1151x70 mm

- Peso a vuoto del collettore: 37kg

- Capacità del collettore: 1,8 litri

- Pressione massima di funzionamento: 10 bar

- Temperatura massima di lavoro: 120 °C

- Temperatura di stagnazione: 200 °C

- Carico massimo di neve Sk: 1.80 kN/m2

- Massima velocità del vento Vb: 35 m/s

- η0 Rendimento (rif. Sup. assorbimento) 82 %

- α1 Perdite termiche 3,226 W/m²k

- α2 Perdite termiche 0,032 W/m²k²

- Modificatore dell’angolo di incidenza: 0.94

- Coefficiente di assorbimento 95%

- Coefficiente di emissione 5%

SOL200-V

Pannello solare circolazione forzata

- Collettore solare a meandro da 2,0 m2 per installazione verticale

- Certificato Solar Keymark

- Disponibile per installazioni a tetto piano ed inclinato (per tegole e coppi)

- Possibilità di installare fino a 10 collettori collegabili in serie nella stessa fila. Con un numero di collettori > 5 si consiglia l’utilizzo di una omega (accessorio disponibile a listino)

- Fornito con pellicola protettiva di serie per garantire la protezione contro la sovratemperatura dell’impianto solare. La pellicola riporta, oltre al logo Baxi, tutte le principali istruzioni per il montaggio, trasporto e manutenzione del collettore solare. Deve essere rimossa unicamente prima del riempimento del sistema stesso

- Rendimenti elevati per la maggiore superficie di assorbimento, grazie all’adozione di una cornice perimetrale di dimensioni più contenute

- Collettore sviluppato con particolare attenzione al design. L’estetica elegante con lo stesso colore per il vetro, il profilo ed i rivestimenti ne assicura la perfetta integrabilità su qualsiasi tipologia di tetto.

- Connessioni tipo compression-fittings: connessioni in ottone con ogiva che assicurano tenuta nel tempo. Distanza tra i collettori di 55mm

- Tipo di copertura: vetro singolo solare ESG, temperato, a basso contenuto di ferro resistente alla grandine dello spessore di 3.2mm

- Tipo di assorbitore: lastra in alluminio (dello spessore di 0.4mm) saldata al laser con serpentina a meandro in rame (di diametro 8mm) con trattamento altamente selettivo

- Diametro dei tubi di testa per ingresso/uscita acqua collettore: 18mm

- Superficie lorda: 2.02 m2

- Superficie apertura: 1.92 m2

- Superficie assorbente: 1.88 m2

- Dimensioni collettore (hxlxp): 1757x1151x70 mm

- Peso a vuoto del collettore: 27kg

- Capacità del collettore: 1,2 litri

- Pressione massima di funzionamento: 10 bar

- Temperatura massima di lavoro: 120 °C

- Temperatura di stagnazione: 200 °C

- Carico massimo di neve Sk: 1.80 kN/m2

- Massima velocità del vento Vb: 35 m/s

- η0 Rendimento (rif. Sup. assorbimento) 80 %

- α1 Perdite termiche 3,914 W/m²k

- α2 Perdite termiche 0,015 W/m²k²

- Modificatore dell’angolo di incidenza: 0.91

- Coefficiente di assorbimento 95%

- Coefficiente di emissione 5%

# Text boxes

Descrizioni uso capitolato

Pannelli solari a circolazione forzata SOL

Modelli SOL

Pannelli: SOL250-V, SOL250-O, SOL200-V

SOL250-V e SOL200-V

SOL250-O