IQC 20 - 30 – 40 – 60 - 70

Fancoil pavimento/soffitto per riscaldamento/raffreddamento

Unità terminale idronica a due tubi per installazione a pavimento/ soffitto per il condizionamento d’ambiente di edifici residenziali e commerciali. Ideali per locali privi di controsoffitto, gli IQC sono rapidi e semplici da installare e sono caratterizzati dal funzionamento silenzioso.

Completo di filtro aria estraibile e lavabile, bacinella di raccolta condensa predisposta per installazione verticale e orizzontale, vano tecnico per l’installazione delle valvole.

Connessioni idrauliche a sinistra.

Scambiatore

Batteria alettata con tubi in rame ed alette in alluminio con trattamento idrofilico che agevola il deflusso della condensa. Pressione operativa massima 16 bar.

Sezione ventilante

Ventilatori centrifughi a 3 velocità con motore DC tipo Brushless con palette in alluminio.

Collegamenti elettrici

Alimentazione elettrica 230V/50Hz / 1P + N + PE;

Morsettiera per la selezione della velocità a 230 VAC.

Termoregolazione

Il termostato digitale a parete TXW-1500 permette le seguenti modalità di funzionamento: Auto / Riscaldamento / Raffreddamento/ Ventilazione.

La velocità del ventilatore è regolabile nelle seguenti modalità: Auto / Alta / Media / Bassa.

La funzione TIMER permette di settare gli orari di accensione e spegnimento.

Il set point di temperatura è regolabile da 17°C a 30°C.

Il termostato digitale per incasso TDB-1200 permette le seguenti modalità di funzionamento:

On/Off da apposito pulsante;

Riscaldamento / Raffreddamento/Ventilazione da tasto Mode;

Bassa / Media / Alta da tasto ventilatore.

Il set point di temperatura è regolabile da 17°C a 30°C.

Al raggiungimento del setpoint la regolazione gestisce solo la valvola, la ventilazione è gestita dalla sonda di minima posta sulla batteria alettata, rispettivamente, acceso in raffreddamento se Tw< 17°C e in riscaldamento se Tw> 38°C.

Il termostato elettromeccanico da parete TMW-1000 permette le seguenti modalità di funzionamento:

Riscaldamento/ Raffreddamento/Off.

La velocità del ventilatore è regolabile nelle seguenti modalità: Alta / Media / Bassa, attraverso selettore.

Il set point di temperatura è regolabile da 10°C a 30°C.

Al raggiungimento del setpoint il termostato spegne l’unità.

Dati tecnici IQC 20

• Portata d’aria (H/M/L): 369/272/196 m3/h

• Numero di ventilatori: 1

• Potenza elettrica assorbita (H): 17 W

• Sezione cavo alimentazione: 1.5 mm2

• Potenza sonora (H/M/L): 51/43/34 dB

• Dimensioni corpo (L x H x P): 889/683/312 mm

• Peso netto: 24.4 kg

• Diametro attacchi idraulici: ¾”

• Diametro tubi di drenaggio: 16 mm

Prestazioni in raffrescamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 7/12°C – Temperatura ambiente 27°C BS, 19°C BU

• Potenza di raffreddamento (H/M/L): 2.07/1.52/1.07 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.36/0.27/0.20 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 11.13/6.7/3.8 kPa

Prestazioni in riscaldamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 45/40°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 2.39/1.76/1.30 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.42/0.32/0.24 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 8.9/7.29/4.3 kPa

Temperatura entrata acqua 50°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 2.78/2.07/1.42 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.36/0.27/0.20 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 11.99/5.22/3 kPa

Dati tecnici IQC 30

• Portata d’aria (H/M/L): 560/407/319 m3/h

• Numero di ventilatori: 2

• Potenza elettrica assorbita (H): 26 W

• Sezione cavo alimentazione: 1.5 mm2

• Potenza sonora (H/M/L): 56/49/43 dB

• Dimensioni corpo (L x H x P): 1089/683/312 mm

• Peso netto: 28.2 kg

• Diametro attacchi idraulici: ¾”

• Diametro tubi di drenaggio: 16 mm

Prestazioni in raffrescamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 7/12°C – Temperatura ambiente 27°C BS, 19°C BU

• Potenza di raffreddamento (H/M/L): 2.97/2.39/1.82 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.52/0.42/0.33 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 19.1/12.79/8.15 kPa

Prestazioni in riscaldamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 45/40°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 3.30/2.54/1.87 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.58/0.46/0.35 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 15.6/12.3/7.6 kPa

Temperatura entrata acqua 50°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 3.92/3.08/2.24 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.52/0.42/0.33 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 19.42/10.57/6.73 kPa

Dati tecnici IQC 40

• Portata d’aria (H/M/L): 678/492/383 m3/h

• Numero di ventilatori: 2

• Potenza elettrica assorbita (H): 25 W

• Sezione cavo alimentazione: 1.5 mm2

• Potenza sonora (H/M/L): 52/44/37 dB

• Dimensioni corpo (L x H x P): 1289/683/312 mm

• Peso netto: 34.2 kg

• Diametro attacchi idraulici: ¾”

• Diametro tubi di drenaggio: 16 mm

Prestazioni in raffrescamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 7/12°C – Temperatura ambiente 27°C BS, 19°C BU

• Potenza di raffreddamento (H/M/L): 4.57/3.35/2.62 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.81/0.60/0.47 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 25.52/15.03/9.95 kPa

Prestazioni in riscaldamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 45/40°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 4.66/3.38/2.57 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.83/0.60/0.47 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 21.58/12.5/7.91 kPa

Temperatura entrata acqua 50°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 5.52/3.98/3.03 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.81/0.60/0.47 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 23.02/12.41/7.7 kPa

Dati tecnici IQC 60

• Portata d’aria (H/M/L): 1017/720/588 m3/h

• Numero di ventilatori: 3

• Potenza elettrica assorbita (H): 38 W

• Sezione cavo alimentazione: 1.5 mm2

• Potenza sonora (H/M/L): 54/45/40 dB

• Dimensioni corpo (L x H x P): 1589/683/312 mm

• Peso netto: 40 kg

• Diametro attacchi idraulici: ¾”

• Diametro tubi di drenaggio: 16 mm

Prestazioni in raffrescamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 7/12°C – Temperatura ambiente 27°C BS, 19°C BU

• Potenza di raffreddamento (H/M/L): 5.43/4.32/3.58 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.93/0.78/0.63 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 18.54/13.01/8.71 kPa

Prestazioni in riscaldamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 45/40°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 6.38/4.84/3.93 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 1.10/0.87/0.71 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 17.62/15.39/10.7 kPa

Temperatura entrata acqua 50°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 7.44/5.69/4.71 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.93/0.78/0.63 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 24.16/12.51/8.5 kPa

Dati tecnici IQC 70

• Portata d’aria (H/M/L): 1509/1054/806 m3/h

• Numero di ventilatori: 3

• Potenza elettrica assorbita (H): 103 W (elevata rispetto agli altri modelli)

• Sezione cavo alimentazione: 1.5 mm2

• Potenza sonora (H/M/L): 63/54/47 dB

• Dimensioni corpo (L x H x P): 1589/683/312 mm

• Peso netto: 40 kg

• Diametro attacchi idraulici: ¾”

• Diametro tubi di drenaggio: 16 mm

Prestazioni in raffrescamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 7/12°C – Temperatura ambiente 27°C BS, 19°C BU

• Potenza di raffreddamento (H/M/L): 7.17/5.76/4.72 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 1.29/0.99/0.84 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 30.94/18.96/14.04 kPa

Prestazioni in riscaldamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 45/40°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 8.54/6.32/5.05 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 1.47/1.13/0.90 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 27.39/21.6/14.12 kPa

Temperatura entrata acqua 50°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 9.96/7.48/5.94 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 1.29/0.99/0.84 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 34.9/16.71/12.38 kPa

# Text boxes

Descrizioni uso capitolato

Unità terminale pavimento/soffitto per riscaldamento/raffreddamento

IQC 20 - 30 – 40 – 60 - 70

Potenza: 1,07 – 7,17 kW