IQK 30 – 40 – 60 – 70 - 110

Fancoil a cassetta per riscaldamento/raffreddamento

Unità terminale a due tubi per installazione in cassetta per il condizionamento ambientale estivo ed invernale di abitazioni residenziali ed edifici commerciali. Le cassette IQK hanno un design piacevole e compatto e sono caratterizzate dal funzionamento silenzioso. Le alette ad oscillazione automatica permettono un’ottima distribuzione dell’aria in ambiente.

Completa di filtro aria rimovibile e lavabile e bacinella di raccolta condensa.

Scambiatore

Batteria alettata atta a minimizzare le perdite di carico idroniche, tubi in rame ed alette in alluminio con trattamento idrofilico che agevola il deflusso della condensa. Pressione operativa massima 16 bar.

Sezione ventilante

Ventilatore centrifugo a 3 velocità con motore DC di tipo Bruschless con alette in alluminio.

Collegamenti elettrici

Alimentazione elettrica 230V/50Hz / 1P + N + PE;

Alimentazione valvola 230V / 50 Hz / 1P + N;

Contatto pulito ON-OFF da remoto;

Connettore per collegamento temostato digitale TXW-2000.

Termoregolazione

Il telecomando MIR-1200 (di serie) permette le seguenti modalità di funzionamento: Auto / Riscaldamento / Raffreddamento / Deumidificazione / Ventilazione.

La velocità del ventilatore è regolabile nelle seguenti modalità: Auto / Alta / Media / Bassa.

Il set point di temperatura è regolabile da 17°C a 30°C.

La funzione SWING permette di attivare l’oscillazione dell’aletta in direzione orizzontale od orizzontale.

La funzione ECO permette la modalità di funzionamento economico (ore notturne).

La funzione TIMER permette di settare gli orari di accensione e spegnimento.

Il termostato digitale da parete TXW-2000 (opzionale) permette le seguenti modalità di funzionamento: Auto / Riscaldamento / Raffreddamento / Deumidificazione / Ventilazione.

La velocità del ventilatore è regolabile nelle seguenti modalità: Auto / Alta / Media / Bassa.

La funzione TIMER permette di settare gli orari di accensione e spegnimento e funzione filtro sporco.

Il set point di temperatura è regolabile da 17°C a 30°C.

La funzione iFeel, se attivata, permette di visualizzare a display il valore di temperatura presente in ambiente.

Dati tecnici IQK 30

• Portata d’aria (H/M/L): 535/429/322 m3/h

• Numero di ventilatori: 1

• Potenza elettrica assorbita (H): 15 W

• Sezione cavo alimentazione: 1.5 mm2

• Potenza sonora (H/M/L): 51/45/39 dB

• Dimensioni corpo (L x H x P): 575/261/575 mm

• Peso netto: 16.5 kg

• Diametro attacchi idraulici: ¾”

• Diametro tubi di drenaggio: 25 mm

Prestazioni in raffrescamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 7/12°C – Temperatura ambiente 27°C BS, 19°C BU

• Potenza di raffreddamento (H/M/L): 2.98/2.53/2.00 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.53/0.45/0.35 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 10.0/7.0/5.0 kPa

Prestazioni in riscaldamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 45/40°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 2.61/2.89/2.24 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.64/0.54/0.42 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 12.1/8.5/5.3 kPa

Temperatura entrata acqua 50°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 4.01/3.35/2.61 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.53/0.45/0.35 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 8.2/6.0/3.8 kPa

Dati tecnici IQK 40

• Portata d’aria (H/M/L): 781/611/494 m3/h

• Numero di ventilatori: 1

• Potenza elettrica assorbita (H): 43 W

• Sezione cavo alimentazione: 1.5 mm2

• Potenza sonora (H/M/L): 55/50/44 dB

• Dimensioni corpo (L x H x P): 575/261/575 mm

• Peso netto: 16.5 kg

• Diametro attacchi idraulici: ¾”

• Diametro tubi di drenaggio: 25 mm

Prestazioni in raffrescamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 7/12°C – Temperatura ambiente 27°C BS, 19°C BU

• Potenza di raffreddamento (H/M/L): 4.20/3.48/3.01 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.75/0.61/0.54 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 12.3/8.6/7.4 kPa

Prestazioni in riscaldamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 45/40°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 4.95/3.99/3.26 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.87/0.70/0.58 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 9.4/8.2/6.1 kPa

Temperatura entrata acqua 50°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 5.76/4.69/3.84 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 0.75/0.61/0.54 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 11.4/6.5/5.4 kPa

Dati tecnici IQK 60

• Portata d’aria (H/M/L): 1229/1020/810 m3/h

• Numero di ventilatori: 1

• Potenza elettrica assorbita (H): 49 W

• Sezione cavo alimentazione: 1.5 mm2

• Potenza sonora (H/M/L): 56/51/45 dB

• Dimensioni corpo (L x H x P): 575/261/575 mm

• Peso netto: 23.0 kg

• Diametro attacchi idraulici: ¾”

• Diametro tubi di drenaggio: 32 mm

Prestazioni in raffrescamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 7/12°C – Temperatura ambiente 27°C BS, 19°C BU

• Potenza di raffreddamento (H/M/L): 6.12/5.45/4.6 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 1.10/0.96/0.81 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 21.3/21.3/12.4 kPa

Prestazioni in riscaldamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 45/40°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 6.27/6.53/5.43 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 1.39/1.20/1.00 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 30.0/22.7/16.3 kPa

Temperatura entrata acqua 50°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 8.62/7.49/6.27 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 1.10/0.96/0.81 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 19.1/14.8/10.6 kPa

Dati tecnici IQK 70

• Portata d’aria (H/M/L): 1530/1224/1101 m3/h

• Numero di ventilatori: 1

• Potenza elettrica assorbita (H): 76 W

• Sezione cavo alimentazione: 1.5 mm2

• Potenza sonora (H/M/L): 58/53/50 dB

• Dimensioni corpo (L x H x P): 840/300/840 mm

• Peso netto: 27.0 kg

• Diametro attacchi idraulici: ¾”

• Diametro tubi di drenaggio: 32 mm

Prestazioni in raffrescamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 7/12°C – Temperatura ambiente 27°C BS, 19°C BU

• Potenza di raffreddamento (H/M/L): 7.84/6.84/6.35 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 1.43/1.24/1.13 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 22.0/17.0/14.1 kPa

Prestazioni in riscaldamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 45/40°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 8.49/8.00/7.35 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 1.71/1.45/1.33 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 28.1/20.7/17.4 kPa

Temperatura entrata acqua 50°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 10.86/9.24/8.49 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 1.43/1.24/1.13 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 19.9/15.2/12.6 kPa

Dati tecnici IQK 110

• Portata d’aria (H/M/L): 1871/1415/1198 m3/h

• Numero di ventilatori: 1

• Potenza elettrica assorbita (H): 128 W

• Sezione cavo alimentazione: 1.5 mm2

• Potenza sonora (H/M/L): 61/55/50 dB

• Dimensioni corpo (L x H x P): 840/300/840 mm

• Peso netto: 29.6 kg

• Diametro attacchi idraulici: ¾”

• Diametro tubi di drenaggio: 32 mm

Prestazioni in raffrescamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 7/12°C – Temperatura ambiente 27°C BS, 19°C BU

• Potenza di raffreddamento (H/M/L): 11.19/8.82/7.48 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 1.96/1.53/1.28 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 36.6/22.7/16.4 kPa

Prestazioni in riscaldamento:

Temperatura entrata/uscita acqua 45/40°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 10.07/10.08/8.68 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 2.35/1.86/1.59 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 49.2/31.2/23.3 kPa

Temperatura entrata acqua 50°C – Temperatura ambiente 20°C BS

• Potenza di riscaldamento (H/M/L): 14.92/11.73/10.07 kW

• Portata d’acqua (H/M/L): 1.96/1.53/1.28 m3/h

• Perdita di carico (H/M/L): 34.3/21.3/15.0 kPa

# Text boxes

Descrizioni uso capitolato

Unità terminale a cassetta per riscaldamento/raffreddamento

IQK 30 – 40 – 60 – 70 - 110

Potenza: 2,0 – 11,2 kW