UBHP DC-I 300 – 500

Bollitore per produzione acqua calda sanitaria da pompa di calore e caldaia

Bollitore a due serpentini in acciaio al carbonio, completo di protezione anodica, trattamento interno di vetrificazione secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025. Dotato di 3 pozzetti porta sonda.

Isolamento in poliuretano rigido spessore 50 mm. Rivestimento esterno in PVC flessibile, colorazione bianca RAL R003.

Dati tecnici UBHP DC-I 300

• Capacità: 260 lt

• Isolamento/Spessore isolamento: Poliuretano iniettato rigido/50 mm

• Classe energetica/Dispersione PU rigido iniettato: C/85 W

• Pressione massima di esercizio serpentino superiore ed inferiore: 10 bar

• Pressione massima di esercizio sanitario: 10 bar

• Temperatura massima serpentino superiore: 110°C

• Temperatura massima serpentino inferiore: 95°C

• Dimensioni: h 1615 mm x Ø 640 mm (con isolamento)

• Peso a vuoto: 128 kg

• Diametro mandata/ritorno acqua calda: 1”

• Flangia con attacco resistenza elettrica: 1”½

SERPENTINO SUPERIORE

• Superficie serpentino: 0.7 m2

• Contenuto d’acqua: 3.5 lt

• Portata d’acqua di riscaldamento 60°C – 50°C: 0.73 m3/h

• Potenza resa: 17 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 0.42 m3/h

• Perdita di carico: 15 mbar

• Diametro mandata/ritorno: 1”

SERPENTINO INFERIORE

• Superficie serpentino: 3.7 m2

• Contenuto d’acqua: 18 lt

• Portata d’acqua di riscaldamento 80°C – 60°C: 1.59 m3/h

• Potenza resa: 18.5 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 0.45 m3/h

• Perdita di carico: 31 mbar

• Diametro mandata/ritorno: 1”

SERPENTINI IN SERIE

• Superficie serpentino: 4.9 m2

• Contenuto d’acqua: 26 lt

• Portata d’acqua di riscaldamento 60°C – 50°C: 2.32 m3/h

• Potenza resa: 27 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 0.66 m3/h

• Perdita di carico: 63 mbar

• Diametro mandata/ritorno: 1”

Dati tecnici UBHP DC 500

• Capacità: 455 lt

• Isolamento/Spessore isolamento: Poliuretano iniettato rigido/50 mm

• Classe energetica/Dispersione PU rigido iniettato: C/112 W

• Pressione massima di esercizio serpentino superiore ed inferiore: 10 bar

• Pressione massima di esercizio sanitario: 10 bar

• Temperatura massima serpentino superiore: 110°C

• Temperatura massima serpentino inferiore: 95°C

• Dimensioni: h 1705 mm x Ø 790 mm (con isolamento)

• Peso a vuoto: 176 kg

• Diametro mandata/ritorno acqua calda: 1”

• Flangia con attacco resistenza elettrica: 1”½

SERPENTINO SUPERIORE

• Superficie serpentino: 1 m2

• Contenuto d’acqua: 5.9 lt

• Portata d’acqua di riscaldamento 60°C – 50°C: 1.03 m3/h

• Potenza resa: 24 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 0.60 m3/h

• Perdita di carico: 19 mbar

• Diametro mandata/ritorno: 1”

SERPENTINO INFERIORE

• Superficie serpentino: 5.2 m2

• Contenuto d’acqua: 31 lt

• Portata d’acqua di riscaldamento 80°C – 60°C: 2.37 m3/h

• Potenza resa: 27.5 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 0.68 m3/h

• Perdita di carico: 37 mbar

• Diametro mandata/ritorno: 1”

SERPENTINI IN SERIE

• Superficie serpentino: 7.0 m2

• Contenuto d’acqua: 41 lt

• Portata d’acqua di riscaldamento 60°C – 50°C: 3.27 m3/h

• Potenza resa: 38 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 0.93 m3/h

• Perdita di carico: 67 mbar

• Diametro mandata/ritorno: 1”

# Text boxes

Descrizioni uso capitolato

Bollitori per pompa di calore ed integrazione con caldaia

UBHP DC-I 300 – 500