UBHY DC 300 – 500

Bollitore bivalente per produzione acqua calda sanitaria da pompa di calore e solare termico, con puffer lato impianto

Bollitore a doppio serpentino in acciaio al carbonio, completo di protezione anodica, trattamento interno di vetrificazione secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025. Dotato di 3 pozzetti porta sonda nel bollitore a doppio serpentino.

Puffer da 80 litri lato impianto con 1 pozzetto porta sonda e con possibilità di integrazione resistenza elettrica.

Isolamento in poliuretano rigido spessore 70 mm. Rivestimento esterno in PVC flessibile, colorazione bianca RAL R003.

Dati tecnici UBHY DC 300

• Capacità: 270 lt

• Isolamento/Spessore isolamento: Poliuretano iniettato rigido/70 mm

• Classe energetica/Dispersione PU rigido iniettato: B/73 W

• Pressione massima di esercizio serpentino: 10 bar

• Pressione massima di esercizio sanitario: 10 bar

• Pressione massima di esercizio puffer lato impianto: 6 bar

• Temperatura massima di esercizio del serpentino: 110°C

• Temperatura massima di esercizio del bollitore: 95°C

• Dimensioni: h 1925 mm x Ø 690 mm (con isolamento)

• Peso a vuoto: 164.5 kg

• Diametro mandata/ritorno acqua calda: 1”

• Flangia con attacco resistenza elettrica: 1”½

SERPENTINO SUPERIORE

• Superficie serpentino: 2.8 m2

• Contenuto d’acqua: 17 lt

• Portata d’acqua di riscaldamento 60°C – 50°C: 1.2 m3/h

• Potenza resa: 14 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 0.34 m3/h

• Perdita di carico: 13 mbar

• Diametro mandata/ritorno: 1”

SERPENTINO INFERIORE

• Superficie serpentino: 0.9 m2

• Contenuto d’acqua: 5.3 lt

• Portata d’acqua di riscaldamento 80°C – 60°C: 0.9 m3/h

• Potenza resa: 22 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 0.54 m3/h

• Perdita di carico: 7 mbar

• Diametro mandata/ritorno: 1”

SERPENTINI IN SERIE

• Superficie serpentino: 3.7 m2

• Contenuto d’acqua: 22.3 lt

• Portata d’acqua di riscaldamento 60°C – 50°C: 1.7 m3/h

• Potenza resa: 20 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 0.49 m3/h

• Perdita di carico: 26 mbar

• Diametro mandata/ritorno: 1”

Dati tecnici UBHY DC 500

• Capacità: 460 lt

• Isolamento/Spessore isolamento: Poliuretano iniettato rigido/70 mm

• Classe energetica/Dispersione PU rigido iniettato: B/84 W

• Pressione massima di esercizio serpentino: 10 bar

• Pressione massima di esercizio sanitario: 10 bar

• Pressione massima di esercizio puffer lato impianto: 6 bar

• Temperatura massima di esercizio del serpentino: 110°C

• Temperatura massima di esercizio del bollitore: 95°C

• Dimensioni: h 2040 mm x Ø 790 mm (con isolamento)

• Peso a vuoto: 211.7 kg

• Diametro mandata/ritorno acqua calda: 1”

• Flangia con attacco resistenza elettrica: 1”½

SERPENTINO SUPERIORE

• Superficie serpentino: 4.4 m2

• Contenuto d’acqua: 26.6 lt

• Portata d’acqua di riscaldamento 60°C – 50°C: 2.0 m3/h

• Potenza resa: 23 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 0.57 m3/h

• Perdita di carico: 22 mbar

• Diametro mandata/ritorno: 1”1/4

SERPENTINO INFERIORE

• Superficie serpentino: 1.5 m2

• Contenuto d’acqua: 9.4 lt

• Portata d’acqua di riscaldamento 80°C – 60°C: 1.6 m3/h

• Potenza resa: 37 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 0.91 m3/h

• Perdita di carico: 13 mbar

• Diametro mandata/ritorno: 1”1/4

SERPENTINI IN SERIE

• Superficie serpentino: 5.9 m2

• Contenuto d’acqua: 36 lt

• Portata d’acqua di riscaldamento 60°C – 50°C: 2.8 m3/h

• Potenza resa: 32 kW

• Produzione acqua calda sanitaria 10°C – 45°C: 0.79 m3/h

• Perdita di carico: 42 mbar

• Diametro mandata/ritorno: 1”1/4

# Text boxes

Descrizioni uso capitolato

Bollitori per pompa di calore e solare, con puffer lato impianto

UBHY DC 300 - 500